湛江市妇幼保健院
经开区院区2026年净化空调系统维保服务项目需求
1、 项目概况
为保障我院经开区院区层流净化空调系统全年持续稳定、合规运行，保障供应室、手术室、新生儿科、门诊手术室、产科等重点医疗区域洁净度、温湿度、压差等指标长期符合医疗洁净环境标准，常态化规避设备积尘、滤网堵塞、机组故障、通风不畅等安全及院感风险。本次开展净化空调系统全年常态化维保服务，包含定期设备巡检、机组深度清洁养护、全品类过滤器分批次清洗/更换、管路及电路常态化检修、系统参数定期校准、季度维保验收、全年运维档案建立等全流程工作。通过定期维保+动态巡检+人员赋能相结合的模式，持续保持设备最优运行效能，延长设备使用寿命，全年筑牢医院洁净环境运行基础，严格满足医疗执业、院感管控及国家行业规范要求。
2、 项目名称：湛江市妇幼保健院经开区院区2026年净化空调系统维保服务项目
3、 服务地点：湛江市妇幼保健院指定区域
4、 服务范围：覆盖全院净化空调系统，具体区域：供应室、门诊手术室、新生儿科、产科、手术室等重点科室。维护设备包含：风冷模块机组、空气处理机组、新风机组、排风系统、末端净化设备、水系统、散热系统、电气控制系统、加湿系统、电加热系统等。
5、 服务周期：自双方签订合同之日起两年。
6、 设备清单：
	序号
	科室名称
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	供应室
	净化新风机组
	PAU-G-101
总风量：10500m³/h
	1
	台

	
	
	新风机
	FAU-G-101
总风量：1000m³/h
	1
	台

	
	
	排风机
	风量：500-1200m³/h
	7
	台

	
	
	高效过滤器
	
	19
	套

	
	
	回风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	10
	套

	
	
	排风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	16
	套

	
	
	初效过滤器
	
	5
	套

	
	
	中效过滤器
	
	4
	套

	
	
	亚高效过滤器
	
	4
	套

	2
	门诊手术室
	净化新风机组
	PAU-F-301
总风量：6000m³/h
	1
	台

	
	
	净化新风机组
	PAU-F-302
总风量：3300m³/h
	1
	台

	
	
	净化新风机组
	PAU-F-303
总风量：6000m³/h
	1
	台

	
	
	新风机（管道式新风）
	FAU-F-301
总风量：3300m³/h
	1
	台

	
	
	排风机
	风量：300-2200m³/h
	7
	台

	
	
	高效过滤器
	
	15
	套

	
	
	回风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	21
	套

	
	
	排风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	11
	套

	
	
	初效过滤器
	
	10
	套

	
	
	中效过滤器
	
	10
	套

	
	
	亚高效过滤器
	
	10
	套

	
	
	送风天花高效
	
	4
	套

	
	
	自动门
	以科室实际尺寸为准
	8
	樘

	3
	新生儿科
	恒温恒湿净化机组
	AHU-N-801
总风量：13600m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-N-802
总风量：13500m³/h
	1
	台

	
	
	排风机
	风量：300-1500m³/h
	9
	台

	
	
	高效过滤器
	
	54
	套

	
	
	回风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	31
	套

	
	
	排风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	22
	套

	
	
	初效过滤器
	
	12
	套

	
	
	中效过滤器
	
	12
	套

	
	
	亚高效过滤器
	
	12
	套

	
	
	自动门
	以科室实际尺寸为准
	13
	樘

	4
	产科
	恒温恒湿净化机组
	AHU-C-801
总风量：2200m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-C-802
总风量：15800m³/h
	1
	台

	
	
	排风机
	风量：300-3500m³/h
	5
	台

	
	
	高效过滤器
	
	34
	套

	
	
	回风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	17
	套

	
	
	排风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	19
	套

	
	
	送风天花高效
	
	1
	

	
	
	初效过滤器
	
	8
	套

	
	
	中效过滤器
	
	8
	套

	
	
	亚高效过滤器
	
	8
	套

	5
	手术室
	恒温恒湿净化机组
	AHU-S-901
总风量：8100m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-S-902
总风量：10000m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-S-903
总风量：3500m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-S-904
总风量：4600m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-S-905
总风量：5200m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-S-906
总风量：5200m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-S-907
总风量：12000m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-S-908
总风量：9500m³/h
	1
	台

	
	
	恒温恒湿净化机组
	AHU-S-909
总风量：13600m³/h
	1
	台

	
	
	净化新风机组
	PAU-S-901
总风量：6200m³/h
	1
	台

	
	
	净化新风机组
	PAU-S-902
总风量：5500m³/h
	1
	台

	
	
	净化新风机组
	PAU-S-903
总风量：6900m³/h
	1
	台

	
	
	排风机
	风量：150-2000m³/h
	20
	台

	
	
	高效过滤器
	
	72
	套

	
	
	回风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	99
	套

	
	
	排风口（尼龙滤网+中效过滤器）
	
	22
	套

	
	
	送风天花高效
	
	11
	套

	
	
	初效过滤器
	
	38
	套

	
	
	中效过滤器
	
	37
	套

	
	
	亚高效过滤器
	
	7
	套

	
	
	自动门
	以科室实际尺寸为准
	13
	樘

	11
	其他室外设备
	四管制螺杆式风冷热泵机组
	LSBLGRW580/CSG1
	2
	台

	
	
	空气源螺杆式热泵机组
	SHAF360H
	2
	台

	
	
	风冷冷凝机组
	ACS120R/DZ-A
	4
	台

	
	
	空调器室外机
	ACS050R-P
	11
	台

	
	
	冷水泵
	15KW
	1
	台

	
	
	冷水泵
	18.5KW
	3
	台

	
	
	热水泵
	15KW
	2
	台

	
	
	冷\热水处理器
	\
	2
	台



7、 服务技术依据
1. 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015。
2. 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011。
3. 《高效空气过滤器》GB/T13554-2020。
4. 《空气过滤器》GB/T14295-2019。
5. 《医院空气净化管理标准》WS/T368-2025
6. 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS10013-2023。
7. 《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2025。
8. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
9. 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010。
10. 《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014 (2024 年版) 
11. 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。
注：当多份规范对同一事项要求不一致时，按“国家标准＞行业标准＞地方标准”优先级执行；无明确标准时，按采购人书面确认的技术要求执行。
8、 维护保养详细工作内容
1、空调主机及其控制系统的维护与保养
1）每天检查空调机组压缩机、风机是否运转正常，有无异常声音； 发现问题及时处理。
2）每天检查空调机组控制柜操控面板的运行参数及排气扇是否正常， 发现问题及时处理。
3）每月一次清洁空调机组电控柜内的尘埃。
4）每季度一次清洗机组外机翅片。
5）服务期内，每年第二季度内给机组的风机加注一次润滑油。
6）每年对空调主机及控制柜内的各接线触头进行一次紧固处理。
7）每年机组外机进行除锈补漆。
2、新风预处理机组、净化空调机组的维护和保养
1）每天检查机组的进出水温度，压力，发现问题及时处理。
2）检查机组控制柜的工作指示灯及排气扇是否正常，发现问题及时处理。
3）每周一次检查空调风柜中杀菌灯的工作状况，如发现杀菌灯老化、烧坏，立即更换。
4）每月一次检查比例积分阀的工作情况，发现问题及时处理。
5）每周清洁初效过滤器，每3个月更换一次，如遇到特殊污染及时更换。
6）清洗初效过滤器时，须将机组内壁的灰尘清擦干净，最后用消毒液清擦、消毒。
7）每月一次清洗机房卫生，机组应保持干净整洁，无灰尘。
8）空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年进行清洗。
9）每4个月更换或阻力高于额定初阻力60%时及时更换一次新风机柜中效过滤器，每年更换回风口初效，每年更换一次亚高效过滤器，每三年更换一次末端高效过滤器，如遇到特殊污染及时更换。
10）每季度清洗一次 Y 型过滤器，并排出管道内的污水。
10）每季度调整机组内的风机皮带的张紧度，紧门固螺丝，防止松动，必要时更换皮带。
11）服务期内，每年第二季度内给机组的风机加注一次润滑油。
12）每半年内将机组内表冷器用清水冲洗干净，排水口处用抹布擦干净并消毒。
13）每年一次清洗加湿桶。
3、排风机维护与保养
1）每季度调整机组内的风机皮带的张紧度，紧固螺丝，防止松动，必要时更换皮带。
2）服务期内，每季度给机组内的风机加注一次润滑油。
3）亚高效过滤器每年更换一次，如遇到特殊污染及时更换。
4、排风扇维护与保养
1）每半年检查排气扇的工作状态，如损坏及时维修，无法维修时更换。
5、通风系统的维护与保养
1）每天监测通风系统各压差开关的工作情况；发现问题及时处理。
2）每星期一次清洁洁净室回风口/排风口过滤网，并用消毒剂擦拭回风口内表面，每年更换一次洁净室回风口/排风口过滤网，如遇到特殊污染及时更换。
3）每月对各级压差开关进行调校，同时检查通风系统的气密性。
4）定期检查洁净空调风管，根据需求进行清洗作业。
6、管道系统（冷冻水系统及热水循环系统）维护与保养
1）每天检查循环水泵是否正常工作，有无异响，发现问题及时处理。
2）每月检查一次管道系统中自动排气阀的工作状况，对动作不良的，要修理或更换。
3）每季度检查一次露天的冷冻管道保温层和保护层，对破损、缺失部分进行修复处理。
4）每年对阀门加注润滑油，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。
5）每年对阀门把手进行一次除锈补漆工作。
6）每年过度季度更换一次空调管道内的水。
7、手术室中央控制系统
1）每月一次检查操作系统是否正常工作，鼠标、键盘是否良好，发现问题及时处理。
2）每月一次检查操作界面信息的完整性、准确性、稳定性，发现问题及时处理。
8、洁净区域空气洁净度检查
1）每季度对洁净区域进行空气洁净度常规自检，自检报告一式二份，分别交管理部门、使用科室存档。
2）每年邀请具有相关资质的检测机构对洁净用房进行检测，主要包括：温度、相对湿度、换气次数、静压差、洁净度、噪声、照度、沉降菌等，检测报告一式三份，分别交管理部门、使用科室、财务科存档。
3）保证洁净室符合使用的规范要求，同时对洁净室使用当中存在的问题提出合理化建议。
9、 项目管理要求
1、 人员配置
(1) 中标人配置驻院技术人员应不少于2人，每天驻院当值人员以值班表为准，节假日（春节、国庆节等）保证至少有1人值班。
(2) 在维修保养工作中完全服从医院的调配与管理（包含重大医疗活动保障等）。
(3) 设立 24小时值班电话，驻院维修人员必须在接到维修通知后15分钟内赶到维修现场。
(4) 进驻医院一个月内，向医院提交驻院技术人员的相关资料，包括姓名、职位、电话号码、身份证复印件及相关专业技能等级证书。
(5) 制定相对完善的管理制度、工作流程及人员考核制度（季度考核），确定维护人员的岗位职责（应包括人员的上班时间、休息及备勤时间，上班时间的分配等内容），对技术人员的工作进行跟踪及质量监督，做好完备的文档资料，交由院方审核备案。
(6) 进驻医院一个月内，根据维护保养服务内容，统计、整理所有设备的使用情况，制定年度、季度和月度维保工作计划，提交完善的管理制度、工作流程及巡检方案，并报院方审核备案。
(7) 系统/设备在维护保养过程中，如有可能影响科室工作或具有其他影响的，要先咨询院方意见，再安排时间进行维护保养工作。
(8) 服务期内，维保工作人员进入洁净室需按照医院规章制度执行（进出洁净区遵循洁净区人员进出管理制度）。
(9) 在每季度末就系统/设备维修保养的工作情况做出季度总结报告。
(10) 每个季度结束后向院方提交上个月季度的维护保养报告、维修报告、工作总结报告，装订成册且一式两份。
(11) 驻院技术人员在设备故障处理等方面无法达到项目要求时，非驻场人员需（4小时内）到现场协助解决。在常驻院技术人员无法及时完成维护或维修服务时，应根据用户要求及时提供其他资深工程师或设备厂家工程师进行增援，保证 24小时内完成维护、维修任务。
2、 响应、处理时限
(1) 现场服务响应时效：接到故障通知后，驻院技术人员需在15分钟内到达现场，详细记录故障现象；非驻院技术人员：周一至周五 8:00～18:00 期间为2小时内到达现场，其余时间为4小时内到达现场。
(2) 一般日常维修工作，中标人必须2小时内完成，需要更换配件的，中标方负责的（常用的）配件一般情况下12小时内完成服务需求，不常用（非常用的）配件一般情况下 7 天内完成服务需求。大型特殊维修或因配件不到位引起的维修延误问题，按应急预案处理并写维修报告。
(3) 现场维护确认：工程师现场维护填写现场维护表，故障排除后由采购人签名确认。
(4) 设备运行、故障分析报告和报表：中标人须每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析报告提交采购人。
3、 后勤保障
(1) 维保技术队伍强大，人员充足，具备高峰维保作业时调配更多维保人员到达现场的能力（额外增加1-2人），保障24小时内解决问题。
(2) 在驻场设立常用耗材、配件仓库，保证耗材、配件充足，能供应日常维保人员和维保工作的消耗需求，短时间内能解决基本的配件更换工作。
(3) [bookmark: _GoBack]在驻场设有配套完善的维修设备工具、配套的检测仪器，能开展各种故障的维修工作，能随时或定期开展空气及设备的检测工作进场后列举工具清单，以备检查。
(4) 按规范要求处理维修维护所产生的垃圾和更换出来的滤网、过滤器、机油等，根据《空调通风系统运行管理标准》GB 50365-2019 第 B.0.5 条规定：感染性疾病科室及收治感染性性疾病的房间使用的过滤器，采用一次性产品，更换前对过滤器进行消毒，拆下的过滤器按医用垃圾的规定处理。
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